## VFL OPTIMA Compact
QUICK - CALC VFL OPTIMA Compact
Réglage et sélection de la vanne VFL Optima Compact
Projet:
Installation:
Valeur
Eingabe dP = |  |  |  |  | 20 | (kPa) Differenzdruck am Ventil
|  |  |  | Q= | 1200 | (l/h) Débit
Références | Raccords Male/Male sans prise de pression | Raccords Male/Male avec prise de pression | Raccords Fem./Fem. sans prise de pression | Raccords Fem./Fem. avec prise de pression | Réglages |  | Calculs
[5 empty] | Débit (l/h) | ∆Pp(kPa) | Réglage | Min. ∆P (kPa)
VFL010 | F210 | F211 | - | - | 30-200 | 14-600 | Néant | Néant
VFL010 | F200 | F201 | - | - | 65-370 | 14-600 | Néant | Néant
VFL015 | F220 | F221 | F222 | F223 | 30-200 | 14-600 | Néant | Néant
VFL015 | F210 | F211 | F212 | F213 | 65-370 | 14-600 | Néant | Néant
VFL015 | F200 | F201 | F202 | F203 | 100-575 | 15-600 | Néant | Néant
VFL015 | - | - | - | F233 | 220-1330 | 16-600 | 3.6461 | 21.302
VFL020 | F220 | F221 | F222 | F223 | 100-575 | 15-600 | Néant | Néant
VFL020 | F210 | F211 | F212 | F213 | 160-990 | 15-600 | Néant | Néant
VFL020 | F200 | F201 | F202 | F203 | 220-1330 | 16-600 | 3.6461 | 21.302
VFL020 | F230 | F231 | F232 | F233 | 300-1800 | 18-600 | 2.8 | 27.3076
VFL025 | F240 | F241 | F242 | F243 | 300-1800 | 17-800 | 2.9 | 23.2102
VFL025 | F230 | F231 | F232 | F233 | 600-3609 | 18-800 | 1.278 | 17.535
VFL032 | F230 | F231 | F232 | F233 | 550-4001 | 18-800 | 1.2401 | 18.2728
VFL040 | - | - | - | F233 | 1370-9500 | 10-800 | Néant | Néant
VFL050 | - | - | - | F233 | 1400-11500 | 10-800 | Néant | Néant
le réglage de ∆Pp est défini par le Minimum (Min. ∆Pp) et le Maximum (Max.∆Pp) de pression sur la pompe.
ACHTUNG !! BITTE HIER NICHT DATEN ÄNDERN
Type | [6 empty] | X | Z | Kvs | Min | Max | Evaluering af Flow | Evaluering af Dp
DN10 Low 2,5 |  | VFL010 | F21. | [5 empty] | 0.5 | 30 | 200 | UDEN FOR OMRÅDET | 20
DN10 Low 5,0 |  | VFL010 | F20. | [5 empty] | 0.9 | 65 | 370 | UDEN FOR OMRÅDET | 20
DN15 Low 2,5 |  | VFL015 | F22. | [5 empty] | 0.5 | 30 | 200 | UDEN FOR OMRÅDET | 20
DN15 Low 5,0 |  | VFL015 | F21. | [5 empty] | 0.9 | 65 | 370 | UDEN FOR OMRÅDET | 20
DN15 High 2,5 |  | VFL015 | F20. | [5 empty] | 1.3 | 100 | 575 | UDEN FOR OMRÅDET | 20
DN15 High 5,0 |  | VFL015 | F23. | [5 empty] | 2.7 | 220 | 1330 | 1200 | 20
DN20 High 2,5 |  | VFL020 | F22. | [5 empty] | 1.3 | 100 | 575 | UDEN FOR OMRÅDET | 20
DN20 High 4,0 |  | VFL020 | F21. | [5 empty] | 2.1 | 160 | 990 | UDEN FOR OMRÅDET | 20
DN20 High 5,0 |  | VFL020 | F20. | [5 empty] | 2.7 | 220 | 1330 | 1200 | 20
DN20 High 5,5 |  | VFL020 | F23. | [5 empty] | 2.9 | 300 | 1800 | 1200 | 20
DN25 5,5 |  | VFL025 | F24. | [5 empty] | 2.9 | 280 | 1800 | 1200 | 20
DN25L High 5,5 |  | VFL025 | F23. | [5 empty] | 7.5 | 600 | 3609 | 1200 | 20
DN32 |  | VFL032 | F23. | [5 empty] | 7.6 | 550 | 4001 | 1200 | 20
DN40 |  | VFL040 | [6 empty] | 19 | 1370 | 9500 | UDEN FOR OMRÅDET | 20
DN50 |  | VFL050 | [6 empty] | 19 | 1400 | 11500 | UDEN FOR OMRÅDET | 20

## VFL OPTIMA
QUICK - CALC VFL OPTIMA
Réglage et sélection de la vanne VFL Optima
Projet:
Installation
Valeur
Eingabe dP = |  |  | 20 | (kPa) Differenzdruck am Ventil
|  | Q = | 600 | (l/h) Débit
Références | Sans prise de pression | Avec prise de pression | Réglages |  | Calculs
|  |  | Débit (l/h) | ∆Pp(kPa) | Réglage | Kv | Min. ∆P (kPa)
DN15 LF |  |  | 78-625 | 14-400 | 3.8388 | 1.5028 | 15.9396
DN15 HF |  |  | 244-1724 | 14-400 | 1.1948 | 1.5829 | 14.3682
DN20 LF |  |  | 131-1050 | 14-400 | 2.2857 | 1.5366 | 15.2475
DN20 HF |  |  | 292-2039 | 13-400 | 1.0265 | 1.5784 | 14.4501
VFL025 | F300 | F301 | 231-1722 | 14-800 | 1.217 | 1.5935 | 14.1772
VFL025 | F310 | F311 | 292-2039 | 14-800 | 1.0278 | 1.5744 | 14.5235
VFL032 | F300 | F301 | 465-3056 | 14-800 | 0.6377 | 1.6031 | 14.0081
VFL040 | F300 | F301 | 2022-7105 | 16-800 | Néant | #VALUE! | Néant
VFL050 | F300 | F301 | 2204-8586 | 19-800 | Néant | #VALUE! | Néant
le réglage de ∆Pp est défini par le Minimum (Min. ∆Pp) et le Maximum (Max.∆Pp) de pression sur la pompe.
ACHTUNG !! BITTE HIER NICHT DATEN ÄNDERN
Type |  |  |  |  | X | Y | Z | Kvs | Min | Max | Evaluering af Flow | Evaluering af Dp
DN15 LF | [7 empty] | 1.6 | 78 | 625 | 600 | 20
DN15 HF | [7 empty] | 4.1 | 244 | 1724 | 600 | 20
DN20 LF | [7 empty] | 2.6 | 131 | 1050 | 600 | 20
DN20 HF | [7 empty] | 4.3 | 292 | 2039 | 600 | 20
DN25 LF | [7 empty] | 4.3 | 231 | 1722 | 600 | 20
DN25 HF | [7 empty] | 4.3 | 292 | 2039 | 600 | 20
DN32 | [7 empty] | 7.2 | 465 | 3056 | 600 | 20
DN40 | [7 empty] | 13.9 | 2022 | 7105 | UDEN FOR OMRÅDET | 20
DN50 | [7 empty] | 15.2 | 2204 | 8586 | UDEN FOR OMRÅDET | 20

## Frese OPTIMA Flanged
QUICK - CALC VFL OPTIMA Flange
Réglage et sélection de la vanne VFL Optima Compact
Projet:
Installation:
Valeur
Eingabe dP = |  |  | 20 | (kPa) Differenzdruck am Ventil
|  | Q = | 100 | (m3/h) Débit
Dimension | PN16 | PN25 | Range |  | Calculs
|  |  | Débit (m3/h) | ∆Pp(kPa) | Réglage | Min. ∆P (kPa)
VFL050 | F400 | F401 | 2,48-15,00 | 7-800 | Néant | Néant
VFL050 | F410 | F411 | 3,92-24,00 | 19-800 | Néant | Néant
VFL065 | F400 | F401 | 4,38-25,00 | 15-800 | Néant | Néant
VFL065 | F410 | F411 | 5,95-35,00 | 30-800 | Néant | Néant
VFL080 | F400 | F401 | 5,30-34,00 | 16-800 | Néant | Néant
VFL080 | F410 | F411 | 7,00-43,00 | 23-800 | Néant | Néant
VFL100 | F400 | F401 | 12,10-68,00 | 20-800 | Néant | Néant
VFL100 | F410 | F411 | 14,80-90,00 | 30-800 | Néant | Néant
VFL125 | - | - | 18,50-110,00 | 16-800 | 3.7834 | 29.2778
VFL125 | - | - | 23,00-135,00 | 27-800 | 3.1736 | 34.5986
VFL150 | - | - | 25,60-148,00 | 21-800 | 2.8683 | 28.9019
VFL150 | - | - | 32,00-195,00 | 33-800 | 2.2721 | 36.3436
le réglage de ∆Pp est défini par le Minimum (Min. ∆Pp) et le Maximum (Max.∆Pp) de pression sur la pompe.
ACHTUNG !! BITTE HIER NICHT DATEN ÄNDERN
Type |  |  |  |  | X | Z | Kvs | Min | Max | Evaluering af Flow | Evaluering af Dp
DN50 Low Flow | [6 empty] | 33.5 | 2.48 | 15 | UDEN FOR OMRÅDET | 20
DN50 High Flow | [6 empty] | 33.5 | 3.92 | 24 | UDEN FOR OMRÅDET | 20
DN65 Low Flow | [6 empty] | 50 | 4.38 | 25 | UDEN FOR OMRÅDET | 20
DN65 High Flow | [6 empty] | 50 | 5.95 | 35 | UDEN FOR OMRÅDET | 20
DN80 Low Flow | [6 empty] | 68 | 5.3 | 34 | UDEN FOR OMRÅDET | 20
DN80 High Flow | [6 empty] | 68 | 7 | 43 | UDEN FOR OMRÅDET | 20
DN100 low Flow | [6 empty] | 115 | 12.1 | 68 | UDEN FOR OMRÅDET | 20
DN100 High Flow | [6 empty] | 115 | 14.8 | 90 | UDEN FOR OMRÅDET | 20
DN125 low Flow | [6 empty] | 167 | 18.5 | 110 | 100 | 20
DN125 High Flow | [6 empty] | 167 | 23 | 135 | 100 | 20
DN150 low Flow | [6 empty] | 250 | 25.6 | 148 | 100 | 20
DN150 High Flow | [6 empty] | 241.9 | 32 | 195 | 100 | 20

## VAD DN 15-50
QUICK - CALC VAD
Projet:
Installation:
|  |  | Valeur |  | SELECTION CARTOUCHE |  |  |  | Débit | Min. ΔP | Référence | Référence | Deviation
|  | Q = | 700 | (l/h) Débit |  |  |  |  | l/h | kPa | Basse Pression | Haute Pression
| ΔP (kPa) | DN15-25 | DN25L-50 |  | proche du débit supérieur |  |  |  | 736 | 14 | 5011735 | 4911735 | 5.143%
| LP basse Press. | 7-350 | 12-350
| HP Haute Press. | 7-600 | 12-600 |  | proche du débit inferieur |  |  |  | 670 | 14 | 5011730 | 4911730 | -4.286%
[7 empty] | Plugs |  | vanne de vidange |  | P/T-Plugs
| Dimension Vanne | [5 empty] | DN | Référence | DN | Référence | DN | Référence
| valeurt DN = |  | 15 |  |  |  | 15 | VAD015F006 | 15 | VAD015F004 | 15 | VAD015F001
VAD
| Valve | Plage de
| Dimension | débit
| DN | l/h
| 15 | 25-2448
| 20 | 25-2448
| 25 | 25-2448
| 25L | 674-11355
| 32 | 674-11355
| 40 | 674-11355
| 50 | 674-11355
| Alpha Regler |  | Berechnung nächst kleiner Volumenstrom |  |  |  | Berechnung nächst größer Volumenstrom |  |  |  | Alpha Ventilgehäuse Modell
| Ventil | Vol.- | Vol.- | Min. ΔP | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Vol.- | Min. ΔP | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr.
| Dimension | Bereich | Strom |  | LP-Einsatz | HP-Einsatz | Strom |  | LP-Einsatz | HP-Einsatz | Alpha S | Alpha FE | Alpha DM
| DN | L/h | L/h | kPa | bis 3,5 bar | bis 6,0 bar | L/h | kPa | bis 3,5 bar | bis 6,0 bar | IG/IG | IG/IG | IG/IG
| 15 | 25-2448 | 670 | 14 | 5011730 | 4911730 | 736 | 14 | 5011735 | 4911735 | VAD015F006 | VAD015F004 | VAD015F001
| 20 | 25-2448 | 670 | 14 | 5011730 | 4911730 | 736 | 14 | 5011735 | 4911735 | VAD020F016 | VAD020F014 | VAD020F011
| 25 | 25-2448 | 670 | 14 | 5011730 | 4911730 | 736 | 14 | 5011735 | 4911735 | VAD025F026 | VAD025F024 | VAD025F021
| 25L | 674-11355 | 674 | 12 | 5033073 | 4933073 | 861 | 12 | 5033073 | 4933082 | VAD025LF036 | VAD025LF034 | VAD025LF031
| 32 | 674-11355 | 674 | 12 | 5033073 | 4933073 | 861 | 12 | 5033082 | 4933082 | VAD032F046 | VAD032F044 | VAD032F041
| 40 | 674-11355 | 674 | 12 | 5033073 | 4933073 | 861 | 12 | 5033082 | 4933082 | VAD040F056 | VAD040F054 | VAD040F051
| 50 | 674-11355 | 674 | 12 | 5033073 | 4933073 | 861 | 12 | 5033082 | 4933082 | VAD050F066 | VAD050F064 | VAD050F061
| DN15-DN25 | [7 empty] | DN25L-DN50 | [7 empty] | Gehäuse sind mit Stopfen, Druckmessnippel oder Füll- und Entleerungskugelhahn
| Kleiner |  |  |  | Grosser |  |  |  | Kleiner |  |  |  | Grosser
| L/h | Min | Vare nr. |  | L/h | Min | Vare nr. |  | L/h | Min | Vare nr. |  | L/h | Min | Vare nr. |  | Der Regelbereich = S ….
|  | DP | LP | HP |  | DP | LP | HP |  | DP | LP | HP |  | DP | LP | HP
| 0 |  |  |  | 25 | 7 | 5011150 | N/A | 0 |  |  |  | 674 | 12 | 5033073 | 4933073
| 25 | 7 | 5011150 | N/A | 36 | 7 | 5011170 | N/A | 674 | 12 | 5033073 | 4933073 | 861 | 12 | 5033082 | 4933082
| 36 | 7 | 5011170 | N/A | 43 | 7 | 5011190 | N/A | 861 | 12 | 5033082 | 4933082 | 1020 | 12 | 5033089 | 4933089
| 43 | 7 | 5011190 | N/A | 55 | 7 | 5011210 | 4911210 | 1020 | 12 | 5033089 | 4933089 | 1136 | 12 | 5033094 | 4933094
| 55 | 7 | 5011210 | 4911210 | 75 | 8 | 5011230 | 4911230 | 1136 | 12 | 5033094 | 4933094 | 1190 | 12 | 5033096 | 4933096
| 75 | 8 | 5011230 | 4911230 | 84 | 9 | 5011260 | 4911260 | 1190 | 12 | 5033096 | 4933096 | 1272 | 13 | 5033098 | 4933098
| 84 | 9 | 5011260 | 4911260 | 104 | 10 | 5011290 | 4911290 | 1272 | 13 | 5033098 | 4933098 | 1349 | 13 | 5033102 | 4933102
| 104 | 10 | 5011290 | 4911290 | 114 | 10 | 5011300 | 4911300 | 1349 | 13 | 5033102 | 4933102 | 1485 | 13 | 5033107 | 4933107
| 114 | 10 | 5011300 | 4911300 | 129 | 11 | 5011320 | 4911320 | 1485 | 13 | 5033107 | 4933107 | 1567 | 14 | 5033111 | 4933111
| 129 | 11 | 5011320 | 4911320 | 154 | 11 | 5011350 | 4911350 | 1567 | 14 | 5033111 | 4933111 | 1631 | 14 | 5033112 | 4933112
| 154 | 11 | 5011350 | 4911350 | 175 | 12 | 5011370 | 4911370 | 1631 | 14 | 5033112 | 4933112 | 1815 | 14 | 5033118 | 4933118
| 175 | 12 | 5011370 | 4911370 | 204 | 12 | 5011400 | 4911400 | 1815 | 14 | 5033118 | 4933118 | 2001 | 15 | 5033124 | 4933124
| 204 | 12 | 5011400 | 4911400 | 241 | 12 | 5011430 | 4911430 | 2001 | 15 | 5033124 | 4933124 | 2044 | 16 | 5033125 | 4933125
| 241 | 12 | 5011430 | 4911430 | 279 | 12 | 5011460 | 4911460 | 2044 | 16 | 5033125 | 4933125 | 2171 | 16 | 5033129 | 4933129
| 279 | 12 | 5011460 | 4911460 | 320 | 13 | 5011490 | 4911490 | 2171 | 16 | 5033129 | 4933129 | 2271 | 17 | 5033132 | 4933132
| 320 | 13 | 5011490 | 4911490 | 350 | 13 | 5011510 | 4911510 | 2271 | 17 | 5033132 | 4933132 | 2380 | 17 | 5033135 | 4933135
| 350 | 13 | 5011510 | 4911510 | 400 | 13 | 5011540 | 4911540 | 2380 | 17 | 5033135 | 4933135 | 2498 | 18 | 5033138 | 4933138
| 400 | 13 | 5011540 | 4911540 | 477 | 14 | 5011570 | 4911570 | 2498 | 18 | 5033138 | 4933138 | 2639 | 18 | 5033142 | 4933142
| 477 | 14 | 5011570 | 4911570 | 545 | 14 | 5011620 | 4911620 | 2639 | 18 | 5033142 | 4933142 | 2871 | 19 | 5033148 | 4933148
| 545 | 14 | 5011620 | 4911620 | 615 | 14 | 5011725 | 4911725 | 2871 | 19 | 5033148 | 4933148 | 3191 | 21 | 5033156 | 4933156
| 615 | 14 | 5011725 | 4911725 | 670 | 14 | 5011730 | 4911730 | 3191 | 21 | 5033156 | 4933156 | 3407 | 22 | 5033161 | 4933161
| 670 | 14 | 5011730 | 4911730 | 736 | 14 | 5011735 | 4911735 | 3407 | 22 | 5033161 | 4933161 | 3486 | 22 | 5033163 | 4933163
| 736 | 14 | 5011735 | 4911735 | 799 | 16 | 5011740 | 4911740 | 3486 | 22 | 5033163 | 4933163 | 3634 | 20 | 5044148 | 4944148
| 799 | 16 | 5011740 | 4911740 | 870 | 19 | 5011745 | 4911745 | 3634 | 20 | 5044148 | 4944148 | 3681 | 21 | 5044152 | 4944152
| 870 | 19 | 5011745 | 4911745 | 936 | 21 | 5011750 | 4911750 | 3681 | 21 | 5044152 | 4944152 | 4088 | 21 | 5044156 | 4944156
| 936 | 21 | 5011750 | 4911750 | 1020 | 22 | 5020700 | 4920700 | 4088 | 21 | 5044156 | 4944156 | 4315 | 21 | 5044164 | 4944164
| 1020 | 22 | 5020700 | 4920700 | 1081 | 22 | 5020740 | 4920740 | 4315 | 21 | 5044164 | 4944164 | 4542 | 22 | 5044168 | 4944168
| 1081 | 22 | 5020740 | 4920740 | 1195 | 22 | 5020770 | 4920770 | 4542 | 22 | 5044168 | 4944168 | 4769 | 22 | 5044173 | 4944173
| 1195 | 22 | 5020770 | 4920770 | 1335 | 23 | 5020820 | 4920820 | 4769 | 22 | 5044173 | 4944173 | 4996 | 23 | 5044176 | 4944176
| 1335 | 23 | 5020820 | 4920820 | 1483 | 23 | 5020860 | 4920860 | 4996 | 23 | 5044176 | 4944176 | 5450 | 24 | 5044182 | 4944182
| 1483 | 23 | 5020860 | 4920860 | 1581 | 23 | 5020880 | 4920880 | 5450 | 24 | 5044182 | 4944182 | 5905 | 25 | 5044191 | 4944191
| 1581 | 23 | 5020880 | 4920880 | 1774 | 24 | 5020920 | 4920920 | 5905 | 25 | 5044191 | 4944191 | 6539 | 26 | 5044194 | 4944194
| 1774 | 24 | 5020920 | 4920920 | 1883 | 24 | 5020940 | 4920940 | 6539 | 26 | 5044194 | 4944194 | 6831 | 27 | 5044200 | 4944200
| 1883 | 24 | 5020940 | 4920940 | 2080 | 25 | 5020990 | 4920990 | 6831 | 27 | 5044200 | 4944200 | 7267 | 28 | 5044205 | 4944205
| 2080 | 25 | 5020990 | 4920990 | 2251 | 26 | 5021030 | 4921030 | 7267 | 28 | 5044205 | 4944205 | 7721 | 30 | 5044211 | 4944211
| 2251 | 26 | 5021030 | 4921030 | 2319 | 27 | 5021060 | 4921060 | 7721 | 30 | 5044211 | 4944211 | 8176 | 31 | 5044217 | 4944217
| 2319 | 27 | 5021060 | 4921060 | 2448 | 28 | 5021090 | 4921090 | 8176 | 31 | 5044217 | 4944217 | 8630 | 33 | 5044222 | 4944222
| 2448 | 28 | 5021090 | 4921090 | 2448 | 28 | 5021090 | 4921090 | 8630 | 33 | 5044222 | 4944222 | 9084 | 34 | 5044229 | 4944229
[9 empty] | 9084 | 34 | 5044229 | 4944229 | 9538 | 36 | 5044235 | 4944235
[9 empty] | 9538 | 36 | 5044235 | 4944235 | 9990 | 38 | 5044241 | 4944241
[9 empty] | 9990 | 38 | 5044241 | 4944241 | 10445 | 40 | 5044248 | 4944248
[9 empty] | 10445 | 40 | 5044248 | 4944248 | 10900 | 42 | 5044250 | 4944250
[9 empty] | 10900 | 42 | 5044250 | 4944250 | 11355 | 44 | 5044262 | 4944262
[9 empty] | 11355 | 44 | 5044262 | 4944262 | 11355 | 44 | 5044262 | 4944262

## VAD DN 50-800
QUICK - CALC VAD
Projet:
Installation:
|  |  | Valeur |  | SELECTION CARTOUCHE |  |  | Débit | Min. ΔP | Qté | Vare nr. | Débit |  | Qté | Référence | Débit | Deviation
|  | Q = | 36 | m³/h Flow | avec la sélection de dimension de la vanne (DN) |  |  | m³/h | kPa | Cartouches |  |  |  | Cartouches
[5 empty] | proche du débit supérieur |  |  | 36.2 | 34 | 1 | 5266292 | 18.1 |  | 1 | 5266292 | 18.1 | 0.5556%
Cartouche Type HP (Haute Pression)
| AISI 304 |  |  |  | proche du débit inferieur |  |  | 34 | 34 | 2 | 5266285 | 17 |  |  |  |  | -5.556%
ΔP : 13 - 600 kPa
Dimension Valve
|  | DN = | 100
| Référence vanne PN16 |  | VAD100F103
| Référence vanne PN25 |  | VAD100F540
|  |  | Berechnungen Nächst kleiner Volumenstrom : |  |  |  |  | Berechnungen Nächst größer Volumenstrom :
Ventil | Vol.-Ber. | Anzahl | Vol.-Str | Min ΔP | Art.-Nr. | Vol.-Strom | Ist/Soll | Vol.-Strom | Min. ΔP | Anzahl | Art.-Nr. | Vol.- | Anz | Rest | Art.-Nr. | Vol.- | Ist/Soll
Dim. | m³/h | Einsätze | m³/h | kPa |  | m³/h | Abw. | m³/h | kPa | Einsätze |  | Strom | Eins | Vol.-Str |  | Strom | Abw.
DN |  |  | Regler Komplett |  | Einsatz | Einsatz |  | Regler Komplett |  |  | Einsatz | Eins. |  | m³/h | Einsatz | Eins.
50 | 3,8 - 45,0 | 1 | 35 | 40 | 5266391 | 35 | -2.778% | 36.3 | 42 | 1 | 5266393 | 36.3 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0.8333%
65 | 3,8 - 45,0 | 1 | 35 | 40 | 5266391 | 35 | -2.778% | 36.3 | 42 | 1 | 5266393 | 36.3 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0.8333%
80 | 3,8 - 45,0 | 1 | 35 | 40 | 5266391 | 35 | -2.778% | 36.3 | 42 | 1 | 5266393 | 36.3 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0.8333%
100 | 3,8 - 90,0 | 2 | 34 | 34 | 5266285 | 17 | -5.556% | 36.2 | 34 | 1 | 5266292 | 18.1 | 1 | 17.9 | 5266292 | 18.1 | 0.5556%
125 | 3,8 - 135,0 | 3 | 34.2 | 22 | 5255287 | 11.4 | -5% | 36.4 | 23 | 2 | 5255292 | 12.5 | 1 | 11 | 5255287 | 11.4 | 1.111%
150 | 3,8 - 180,0 | 4 | 35.6 | 16 | 5255269 | 8.9 | -1.111% | 36.2 | 19 | 3 | 5255279 | 10.4 | 1 | 4.8 | 5255213 | 5 | 0.5556%
200 | 3,8 - 315,0 | 7 | 35 | 14 | 5255213 | 5 | -2.778% | 36.2 | 14 | 6 | 5255220 | 5.3 | 1 | 4.2 | 5255200 | 4.4 | 0.5556%
250 | 3,8 - 540,0 | 12 | 35 | 14 | 5255213 | 5 | -2.778% | 36.2 | 14 | 6 | 5255220 | 5.3 | 1 | 4.2 | 5255200 | 4.4 | 0.5556%
300 | 3,8 - 675,0 | 15 | 35 | 14 | 5255213 | 5 | -2.778% | 36.2 | 14 | 6 | 5255220 | 5.3 | 1 | 4.2 | 5255200 | 4.4 | 0.5556%
350 | 3,8 - 855,0 | 19 | 35 | 14 | 5255213 | 5 | -2.778% | 36.2 | 14 | 6 | 5255220 | 5.3 | 1 | 4.2 | 5255200 | 4.4 | 0.5556%
400 | 3,8 - 1.170,0 | 26 | 35 | 14 | 5255213 | 5 | -2.778% | 36.2 | 14 | 6 | 5255220 | 5.3 | 1 | 4.2 | 5255200 | 4.4 | 0.5556%
450 | 3,8 - 1.485,0 | 33 | 35 | 14 | 5255213 | 5 | -2.778% | 36.2 | 14 | 6 | 5255220 | 5.3 | 1 | 4.2 | 5255200 | 4.4 | 0.5556%
500 | 3,8 - 1.800,0 | 40 | 35 | 14 | 5255213 | 5 | -2.778% | 36.2 | 14 | 6 | 5255220 | 5.3 | 1 | 4.2 | 5255200 | 4.4 | 0.5556%
600 | 3,8 - 2.520,0 | 56 | 35 | 14 | 5255213 | 5 | -2.778% | 36.2 | 14 | 6 | 5255220 | 5.3 | 1 | 4.2 | 5255200 | 4.4 | 0.5556%
800 | 3,8 - 3.825,0 | 85 | 35 | 14 | 5255213 | 5 | -2.778% | 36.2 | 14 | 6 | 5255220 | 5.3 | 1 | 4.2 | 5255200 | 4.4 | 0.5556%
| '=((SVERWEIS(($D$5/$C17);$D$40:$F$84;1)*C17)) | [6 empty] | Flow > | =((SVERWEIS(($D$5/$C22);$C$38:$I$81;1)*(C22-1)))
| '=WENN($D$5/$C23<3,8;SVERWEIS(($D$5/$C22);$D$40:$F$84;1);SVERWEIS(($D$5/$C23);$D$40:$F$84;1)) | [10 empty] | Korrektion til slut :
| '=WENN($D$5/$C24<3,8;D23;SVERWEIS(($D$5/$C24);$D$40:$F$84;1)) | [10 empty] | Spalte D:H Min el slettes
DN50-DN800
|  | Kleiner |  |  |  | Grosser | [5 empty] | WENN(Prüfung;Dann_Wert; WENN(Prüfung;Dann_Wert;Sonst_Wert))
|  | L/h | m³/h | Min |  | m³/h | Min
|  |  |  | DP | Vare nr. |  | DP | Vare nr. |  |  |  | SVERWEIS(Suchkriterium;Matrix;Spalteindex;Bereich_Verweis)
0
|  |  | 0 |  |  | 3.8 | 13 | 5255179 |  | 35 | D | '=((SVERWEIS(($D$5/$C17);$D$40:$F$84;1)*C17))
|  | 3820 | 3.8 | 13 | 5255179 | 3.9 | 13 | 5255184 |  | 40 | E | '=SVERWEIS(($D$5/$C17);$D$40:$F$84;2)
|  | 3931 | 3.9 | 13 | 5255184 | 4 | 13 | 5255189 |  | 5266391 | F | '=SVERWEIS(($D$5/$C17);$D$40:$F$84;3)
|  | 4049 | 4 | 13 | 5255189 | 4.2 | 13 | 5255194 |  | 35 | G | '=SVERWEIS(($D$5/$C17);$D$40:$F$84;1)
|  | 4199 | 4.2 | 13 | 5255194 | 4.4 | 13 | 5255200
|  | 4399 | 4.4 | 13 | 5255200 | 4.6 | 14 | 5255206
|  | 4640 | 4.6 | 14 | 5255206 | 5 | 14 | 5255213 |  | WENN(O23<0;
|  | 4951 | 5 | 14 | 5255213 | 5.3 | 14 | 5255220
|  | 5310 | 5.3 | 14 | 5255220 | 5.7 | 14 | 5255227
|  | 5700 | 5.7 | 14 | 5255227 | 6.2 | 14 | 5255235 |  | DN | Art.-Nr. Gehäuse |  |  | DN | Art.-Nr. Gehäuse
|  | 6209 | 6.2 | 14 | 5255235 | 6.5 | 14 | 5255243 |  | 50 | Néant |  |  | 50 | VAD050F073
|  | 6511 | 6.5 | 14 | 5255243 | 7.1 | 14 | 5255251 |  | 65 | Néant |  |  | 65 | VAD065F083
|  | 7081 | 7.1 | 14 | 5255251 | 7.9 | 15 | 5255260 |  | 80 | Néant |  |  | 80 | VAD080F093
|  | 7901 | 7.9 | 15 | 5255260 | 8.9 | 16 | 5255269 |  | 100 | VAD100F103 |  |  | 100 | VAD100F540
|  | 8900 | 8.9 | 16 | 5255269 | 10.4 | 19 | 5255279 |  | 125 | VAD125F163 |  |  | 125 | VAD125F541
|  | 10399 | 10.4 | 19 | 5255279 | 11.4 | 22 | 5255287 |  | 150 | VAD150F113 |  |  | 150 | VAD150F542
|  | 11355 | 11.4 | 22 | 5255287 | 12.5 | 23 | 5255292 |  | 200 | VAD200F123 |  |  | 200 | VAD200F543
|  | 12491 | 12.5 | 23 | 5255292 | 13.4 | 24 | 5255298 |  | 250 | VAD250F133 |  |  | 250 | VAD250F544
|  | 13399 | 13.4 | 24 | 5255298 | 14.8 | 27 | 5255303 |  | 300 | VAD300F143 |  |  | 300 | VAD300F545
|  | 14762 | 14.8 | 27 | 5255303 | 16 | 29 | 5255308 |  | 350 | VAD350F153 |  |  | 350 | VAD350F546
|  | 15999 | 16 | 29 | 5255308 | 17 | 34 | 5266285 |  | 400 | VAD400F173 |  |  | 400 | VAD400F547
|  | 17037 | 17 | 34 | 5266285 | 18.1 | 34 | 5266292 |  | 450 | VAD450F183 |  |  | 450 | VAD450F548
|  | 18148 | 18.1 | 34 | 5266292 | 18.8 | 35 | 5266301 |  | 500 | VAD500F193 |  |  | 500 | VAD500F549
|  | 18797 | 18.8 | 35 | 5266301 | 19.5 | 35 | 5266305 |  | 600 | VAD600F203 |  |  | 600 | VAD600F550
|  | 19467 | 19.5 | 35 | 5266305 | 20.5 | 35 | 5266312 |  | 800 | VAD800F213 |  |  | 800 | Néant
|  | 20464 | 20.5 | 35 | 5266312 | 21.5 | 36 | 5266319
|  | 21527 | 21.5 | 36 | 5266319 | 22.4 | 36 | 5266326
|  | 22449 | 22.4 | 36 | 5266326 | 23.5 | 36 | 5266332
|  | 23482 | 23.5 | 36 | 5266332 | 24.5 | 37 | 5266338
|  | 24531 | 24.5 | 37 | 5266338 | 25.6 | 38 | 5266344
|  | 25621 | 25.6 | 38 | 5266344 | 26.5 | 38 | 5266349
|  | 26528 | 26.5 | 38 | 5266349 | 27.7 | 38 | 5266356
|  | 27686 | 27.7 | 38 | 5266356 | 29.2 | 38 | 5266362
|  | 29157 | 29.2 | 38 | 5266362 | 30 | 39 | 5266367
|  | 29954 | 30 | 39 | 5266367 | 31 | 39 | 5266373
|  | 30976 | 31 | 39 | 5266373 | 32.3 | 40 | 5266379
|  | 32260 | 32.3 | 40 | 5266379 | 33.6 | 40 | 5266385
|  | 33565 | 33.6 | 40 | 5266385 | 35 | 40 | 5266391
|  | 34953 | 35 | 40 | 5266391 | 36.3 | 42 | 5266393
|  | 36336 | 36.3 | 42 | 5266393 | 37.7 | 43 | 5266398
|  | 37685 | 37.7 | 43 | 5266398 | 38.6 | 44 | 5266400
|  | 38607 | 38.6 | 44 | 5266400 | 41 | 46 | 5266407
|  | 40971 | 41 | 46 | 5266407 | 45 | 49 | 5266407H
|  | 45000 | 45 | 49 | 5266407H | 45 | 49 | 5266407H
Valve | Flow | Qty
Dim. | m³/h | Cartridges
DN
50 | 3,8 - 45,0 | 1
65 | 3,8 - 45,0 | 1
80 | 3,8 - 45,0 | 1
100 | 3,8 - 90,0 | 2
125 | 3,8 - 135,0 | 3
150 | 3,8 - 180,0 | 4
200 | 3,8 - 315,0 | 7
250 | 3,8 - 540,0 | 12
300 | 3,8 - 675,0 | 15
350 | 3,8 - 855,0 | 19
400 | 3,8 - 1.170,0 | 26
450 | 3,8 - 1.485,0 | 33
500 | 3,8 - 1.800,0 | 40
600 | 3,8 - 2.520,0 | 56
800 | 3,8 - 3.825,0 | 85

## Rapport sur la compatibilité
Rapport sur la compatibilité concernant Quick-Calc.xls
Exécuté le 01/12/2015 14:07
Les fonctionnalités suivantes de ce classeur ne sont pas prises en charge dans les versions antérieures d’Excel. Ces fonctionnalités seront peut-être perdues ou dégradées si vous ouvrez le classeur dans une version antérieure du programme ou si vous l’enregistrez dans un format de fichier antérieur.
Perte mineure de fidélité | Nb d'occurrences | Version
Certaines cellules ou certains styles de ce classeur contiennent une mise en forme qui n'est pas prise en charge par le format de fichier sélectionné. Ces formats seront convertis au format le plus proche disponible. | 63 | Excel 97-2003