## VFL OPTIMA COMPACT
QUICK - CONTROL VFL Optima Compact
Contrôle débit
Input
DP measured = | 300 | kPa
Pre-set = | 2
Dimension | Range |  | Verification
| Flow (l/h) | Range ∆Pp(kPa) | Flow (l/h)
VFL010F211 | 30-200 | 14-800 | 102.7352
VFL010F201 | 65-370 | 14-800 | 190.8562
VFL015F221 / F223 | 30-200 | 14-800 | 102.7352
VFL015F211 / F213 | 65-370 | 14-800 | 190.8562
VFL015F201 / F203 | 100-575 | 15-800 | 295.8462
VFL015F233 | 220-1330 | 16-800 | 677.2654
VFL020F221 / F223 | 100-575 | 15-800 | 295.8462
VFL020F211 / F213 | 160-990 | 15-800 | 502.088
VFL020F201 / F203 | 220-1330 | 16-800 | 677.2654
VFL020F231 / F233 | 300-1800 | 18-800 | 850
VFL025F241 / F243 | 280-1800 | 15-800 | 800
VFL025F231 / F233 | 600-3609 | 17-800 | 1839
VFL032F231 / F233 | 550-4001 | 18-800 | 1971
VFL040F233 | 1370-9500 | 10-800 | 3900.076
VFL050F233 | 1400-11500 | 10-800 | 4150.044
Dans la plage DP
Hors plage DP
Range ∆Pp is defined from Min. Pump pressure (Min. ∆Pp) to Max. Pump pressure (Max.∆Pp) .
Ventil | Min DP | Nom. flow | KV | Pre-set | DP
DN10 Low 2,5 | 14.9184 | 102.7352 | 0.26599 | 0.6 | 280
DN10 Low 5,0 | 15.7004 | 190.8562 | 0.48167 | 1 | 430
DN15 Low 2,5 | 14.9184 | 102.7352 | 0.26599 | 2 | 800
DN15 Low 5,0 | 15.7004 | 190.8562 | 0.48167 | 3 | 1250
DN15 High 2,5 | 16.6266 | 295.8462 | 0.72554 | 4 | 1800
DN15 High 5,0 | 19.1804 | 677.2654 | 1.5464
DN20 High 2,5 | 16.6266 | 295.8462 | 0.72554
DN20 High 4,0 | 18.1082 | 502.088 | 1.1799
DN20 High 5,0 | 19.1804 | 677.2654 | 1.5464
DN20 High 5,5 | 22.9 | 850 | 1.7762
DN25 Low 5,5 | 17.9996 | 800 | 1.8856
DN25L High 5,5 | 17.9728 | 1839 | 4.3378
DN32 | 18.9692 | 1971 | 4.5255
DN40 | 10.8876 | 3900.076 | 11.8197
DN50 | 13.0025 | 4150.044 | 11.509

## VFL OPTIMA
QUICK - CONTROL VFL OPTIMA
Contrôle de débit
Input
DP = | 35 | (kPa) | 0.35 | (Bar)
Pre-set = | 4
Dimensions | Réglages
| Débit (l/h) | ∆Pp(kPa) | Débit (l/h)
VFL25F301 | 231-1722 | 14-400 | 1722.066
VFL25F311 | 292-2039 | 14-400 | 2039.0083
VFL32F301 | 465-3056 | 14-400 | 3056.036
VFL40F301 | 2022-7105 | 16-400 | 7104.632
VFL50F301 | 2204-8586 | 19-400 | 8585.732
le réglage de ∆Pp est défini par le Minimum (Min. ∆Pp) et le Maximum (Max.∆Pp) de pression sur la pompe
Ventil | Min DP | Nom. flow | KV | Pre-set | DP
DN15 LF | 15.995 | 624.9784 | 1.5627 | 0.5 | 292
DN15 HF | 18.0008 | 1724.016 | 4.0635 | 1 | 577
DN20 LF | 16 | 1050.0384 | 2.6251 | 2 | 1152
DN20 HF | 21.998 | 2039.0083 | 4.3474 | 3 | 1700
DN25 LF | 15.998 | 1722.066 | 4.3054 | 4 | 2039
DN25 HF | 21.998 | 2039.0083 | 4.3474
DN32 | 17.998 | 3056.036 | 7.2035
DN40 | 26.0358 | 7104.632 | 13.9237
DN50 | 31.9276 | 8585.732 | 15.1948

## VFL OPTIMA Flange
QUICK - CONTROL VFL OPTIMA Flange
Contrôle débit
Input
DP measured = | 100 | kPa
Pre-set = | 4
Dimension | Range |  | Verification
| Flow (m3/h) | Range ∆Pp(kPa) | Flow (m3/h)
VFL050F40x | 2,48-15,00 | 7-800 | 15.0004
VFL050F41x | 3,92-24,00 | 19-800 | 24.0004
VFL065F40x | 4,38-25,00 | 15-800 | 25.0005
VFL065F41x | 5,95-35,00 | 30-800 | 35.0072
VFL080F40x | 5,34-34,00 | 16-800 | 34.0184
VFL080F41x | 7,02-43,00 | 23-800 | 43.0344
VFL100F40x | 12,10-68,00 | 20-800 | 68.006
VFL100F41x | 14,80-90,00 | 30-800 | 89.9965
VFL125F40x | 18,5-110,0 | 16-800 | 109.9999
VFL125F41x | 23,0-135,0 | 27-800 | 135
VFL150F40x | 25,6-148,0 | 21-800 | 147.9963
VFL150F40x | 32,0-195,0 | 33-800 | 195.0052
VFL200F40x | 95,0-210,0 | 11-800 | 210
VFL200F41x | 130,0-280,0 | 31-800 | 280
Inside DP-range
Outside DP-range
Range ∆Pp is defined from Min. Pump pressure (Min. ∆Pp) to Max. Pump pressure (Max.∆Pp) .
Ventil | Min DP | Nom. flow | KV | Pre-set | DP
DN50 Low Flow | 20 | 15.0004 | 0.033542 | 0.6 | 32
DN50 High Flow | 50.2 | 24.0004 | 0.033874 | 1 | 33
DN65 Low Flow | 25.2 | 25.0005 | 0.049802 | 2 | 34
DN65 High Flow | 55.2 | 35.0072 | 0.047118 | 3 | 46
DN80 Low Flow | 25 | 34.0184 | 0.068037 | 4 | 65
DN80 High Flow | 50 | 43.0344 | 0.06086
DN100 Low Flow | 35 | 68.006 | 0.11495
DN100 High Flow | 75 | 89.9965 | 0.10392
DN125 Low Flow | 35.2 | 109.9999 | 0.1854
DN125 High Flow | 52.8 | 135 | 0.18579
DN150 Low Flow | 35 | 147.9963 | 0.25016
DN150 High Flow | 65 | 195.0052 | 0.24187
DN200 Low Flow | 32 | 210 | 0.37123
DN200 High Flow | 78 | 280 | 0.31704

## VAD
Quick - CONTROL VAD
Contrôle débit
Input
|  | Mesure DP = | 1 | kPa
|  | Type de cartouche = | 4911490
|  | Débit | 88.752 | l/h
ALPHA Valve
| Valve | Flow
| Dimension | range
| DN | l/h
| 15 | 25-2448
| 20 | 25-2448
| 25 | 25-2448
| 25L | 674-11355
| 32 | 674-11355
| 40 | 674-11355
| 50 | 674-11355
| Range ∆Pp | DN15-25 | DN25L-50
| LP Low Press. | 7-350 | 12-350
| HP High Press. | 7-600 | 12-600
Range ∆Pp is defined from Min. Pump pressure (Min. ∆Pp) to Max. Pump pressure (Max.∆Pp) .
| KV opslag | 0.88752 | (m3/h)
| Flow opslag | 320 | l/h
| Min DP opslag | 13 | kPa
| Max DP opslag | 600 | kPa
| Item no. | KV | l/h | Min DP | Max DP
| 4911210 | 0.20788 | 55 | 7 | 600
| 4911230 | 0.26517 | 75 | 8 | 600
| 4911260 | 0.28 | 84 | 9 | 600
| 4911290 | 0.32888 | 104 | 10 | 600
| 4911300 | 0.3605 | 114 | 10 | 600
| 4911320 | 0.38895 | 129 | 11 | 600
| 4911350 | 0.46433 | 154 | 11 | 600
| 4911370 | 0.50518 | 175 | 12 | 600
| 4911400 | 0.5889 | 204 | 12 | 600
| 4911430 | 0.69571 | 241 | 12 | 600
| 4911460 | 0.8054 | 279 | 12 | 600
| 4911490 | 0.88752 | 320 | 13 | 600
| 4911510 | 0.97073 | 350 | 13 | 600
| 4911540 | 1.1094 | 400 | 13 | 600
| 4911570 | 1.2748 | 477 | 14 | 600
| 4911620 | 1.4566 | 545 | 14 | 600
| 4911725 | 1.6437 | 615 | 14 | 600
| 4911730 | 1.7907 | 670 | 14 | 600
| 4911735 | 1.967 | 736 | 14 | 600
| 4911740 | 1.9975 | 799 | 16 | 600
| 4911745 | 1.9959 | 870 | 19 | 600
| 4911750 | 2.0425 | 936 | 21 | 600
| 4920700 | 2.1746 | 1020 | 22 | 600
| 4920740 | 2.3047 | 1081 | 22 | 600
| 4920770 | 2.5477 | 1195 | 22 | 600
| 4920820 | 2.7837 | 1335 | 23 | 600
| 4920860 | 3.0923 | 1483 | 23 | 600
| 4920880 | 3.2966 | 1581 | 23 | 600
| 4920920 | 3.6212 | 1774 | 24 | 600
| 4920940 | 3.8437 | 1883 | 24 | 600
| 4920990 | 4.16 | 2080 | 25 | 600
| 4921030 | 4.4146 | 2251 | 26 | 600
| 4921060 | 4.4629 | 2319 | 27 | 600
| 4921090 | 4.6263 | 2448 | 28 | 600
| 4933073 | 1.9457 | 674 | 12 | 600
| 4933082 | 2.4855 | 861 | 12 | 600
| 4933089 | 2.9445 | 1020 | 12 | 600
| 4933094 | 3.2793 | 1136 | 12 | 600
| 4933096 | 3.4352 | 1190 | 12 | 600
| 4933098 | 3.5279 | 1272 | 13 | 600
| 4933102 | 3.7415 | 1349 | 13 | 600
| 4933107 | 4.1186 | 1485 | 13 | 600
| 4933111 | 4.188 | 1567 | 14 | 600
| 4933112 | 4.359 | 1631 | 14 | 600
| 4933118 | 4.8508 | 1815 | 14 | 600
| 4933124 | 5.1666 | 2001 | 15 | 600
| 4933125 | 5.11 | 2044 | 16 | 600
| 4933129 | 5.4275 | 2171 | 16 | 600
| 4933132 | 5.508 | 2271 | 17 | 600
| 4933135 | 5.7723 | 2380 | 17 | 600
| 4933138 | 5.8878 | 2498 | 18 | 600
| 4933142 | 6.2202 | 2639 | 18 | 600
| 4933148 | 6.5865 | 2871 | 19 | 600
| 4933156 | 6.9633 | 3191 | 21 | 600
| 4933161 | 7.2637 | 3407 | 22 | 600
| 4933163 | 7.4322 | 3486 | 22 | 600
| 4944148 | 8.1259 | 3634 | 20 | 600
| 4944152 | 8.0326 | 3681 | 21 | 600
| 4944156 | 8.9207 | 4088 | 21 | 600
| 4944164 | 9.4161 | 4315 | 21 | 600
| 4944168 | 9.6836 | 4542 | 22 | 600
| 4944173 | 10.1675 | 4769 | 22 | 600
| 4944176 | 10.4174 | 4996 | 23 | 600
| 4944182 | 11.1248 | 5450 | 24 | 600
| 4944191 | 11.81 | 5905 | 25 | 600
| 4944194 | 12.824 | 6539 | 26 | 600
| 4944200 | 13.1463 | 6831 | 27 | 600
| 4944205 | 13.7333 | 7267 | 28 | 600
| 4944211 | 14.0966 | 7721 | 30 | 600
| 4944217 | 14.6845 | 8176 | 31 | 600
| 4944222 | 15.0229 | 8630 | 33 | 600
| 4944229 | 15.5789 | 9084 | 34 | 600
| 4944235 | 15.8967 | 9538 | 36 | 600
| 4944241 | 16.2059 | 9990 | 38 | 600
| 4944248 | 16.515 | 10445 | 40 | 600
| 4944250 | 16.8191 | 10900 | 42 | 600
| 4944262 | 17.1183 | 11355 | 44 | 600
| 5011150 | 0.094491 | 25 | 7 | 350
| 5011170 | 0.13607 | 36 | 7 | 350
| 5011190 | 0.16252 | 43 | 7 | 350
| 5011210 | 0.20788 | 55 | 7 | 350
| 5011230 | 0.26517 | 75 | 8 | 350
| 5011260 | 0.28 | 84 | 9 | 350
| 5011290 | 0.32888 | 104 | 10 | 350
| 5011300 | 0.3605 | 114 | 10 | 350
| 5011320 | 0.38895 | 129 | 11 | 350
| 5011350 | 0.46433 | 154 | 11 | 350
| 5011370 | 0.50518 | 175 | 12 | 350
| 5011400 | 0.5889 | 204 | 12 | 350
| 5011430 | 0.69571 | 241 | 12 | 350
| 5011460 | 0.8054 | 279 | 12 | 350
| 5011490 | 0.88752 | 320 | 13 | 350
| 5011510 | 0.97073 | 350 | 13 | 350
| 5011540 | 1.1094 | 400 | 13 | 350
| 5011570 | 1.2748 | 477 | 14 | 350
| 5011620 | 1.4566 | 545 | 14 | 350
| 5011725 | 1.6437 | 615 | 14 | 350
| 5011730 | 1.7907 | 670 | 14 | 350
| 5011735 | 1.967 | 736 | 14 | 350
| 5011740 | 1.9975 | 799 | 16 | 350
| 5011745 | 1.9959 | 870 | 19 | 350
| 5011750 | 2.0425 | 936 | 21 | 350
| 5020700 | 2.1746 | 1020 | 22 | 350
| 5020740 | 2.3047 | 1081 | 22 | 350
| 5020770 | 2.5477 | 1195 | 22 | 350
| 5020820 | 2.7837 | 1335 | 23 | 350
| 5020860 | 3.0923 | 1483 | 23 | 350
| 5020880 | 3.2966 | 1581 | 23 | 350
| 5020920 | 3.6212 | 1774 | 24 | 350
| 5020940 | 3.8437 | 1883 | 24 | 350
| 5020990 | 4.16 | 2080 | 25 | 350
| 5021030 | 4.4146 | 2251 | 26 | 350
| 5021060 | 4.4629 | 2319 | 27 | 350
| 5021090 | 4.6263 | 2448 | 28 | 350
| 5033073 | 1.9457 | 674 | 12 | 350
| 5033082 | 2.4855 | 861 | 12 | 350
| 5033089 | 2.9445 | 1020 | 12 | 350
| 5033094 | 3.2793 | 1136 | 12 | 350
| 5033096 | 3.4352 | 1190 | 12 | 350
| 5033098 | 3.5279 | 1272 | 13 | 350
| 5033102 | 3.7415 | 1349 | 13 | 350
| 5033107 | 4.1186 | 1485 | 13 | 350
| 5033111 | 4.188 | 1567 | 14 | 350
| 5033112 | 4.359 | 1631 | 14 | 350
| 5033118 | 4.8508 | 1815 | 14 | 350
| 5033124 | 5.1666 | 2001 | 15 | 350
| 5033125 | 5.11 | 2044 | 16 | 350
| 5033129 | 5.4275 | 2171 | 16 | 350
| 5033132 | 5.508 | 2271 | 17 | 350
| 5033135 | 5.7723 | 2380 | 17 | 350
| 5033138 | 5.8878 | 2498 | 18 | 350
| 5033142 | 6.2202 | 2639 | 18 | 350
| 5033148 | 6.5865 | 2871 | 19 | 350
| 5033156 | 6.9633 | 3191 | 21 | 350
| 5033161 | 7.2637 | 3407 | 22 | 350
| 5033163 | 7.4322 | 3486 | 22 | 350
| 5044148 | 8.1259 | 3634 | 20 | 350
| 5044152 | 8.0326 | 3681 | 21 | 350
| 5044156 | 8.9207 | 4088 | 21 | 350
| 5044164 | 9.4161 | 4315 | 21 | 350
| 5044168 | 9.6836 | 4542 | 22 | 350
| 5044173 | 10.1675 | 4769 | 22 | 350
| 5044176 | 10.4174 | 4996 | 23 | 350
| 5044182 | 11.1248 | 5450 | 24 | 350
| 5044191 | 11.81 | 5905 | 25 | 350
| 5044194 | 12.824 | 6539 | 26 | 350
| 5044200 | 13.1463 | 6831 | 27 | 350
| 5044205 | 13.7333 | 7267 | 28 | 350
| 5044211 | 14.0966 | 7721 | 30 | 350
| 5044217 | 14.6845 | 8176 | 31 | 350
| 5044222 | 15.0229 | 8630 | 33 | 350
| 5044229 | 15.5789 | 9084 | 34 | 350
| 5044235 | 15.8967 | 9538 | 36 | 350
| 5044241 | 16.2059 | 9990 | 38 | 350
| 5044248 | 16.515 | 10445 | 40 | 350
| 5044250 | 16.8191 | 10900 | 42 | 350
| 5044262 | 17.1183 | 11355 | 44 | 350

## VAD Flange
QUICK - CONTROL VAD Flange
Contrôle débit
Cartouche 1 | Input |  |  | Input |  | Débit par cartouche
|  | Référence | 5255179 | Qté de cartouche | 1 | 3.82 | m3/h | Débit total
Cartouche 2 |  |  | Input |  | Input |  |  | 3.82 | l/h | m3/h
|  | Référence |  | Qté de cartouche |  | #N/A | m3/h
Input
|  | DP mesuré = | 16 | kPa | Dans la plage DP | Hors plage DP
|  | Débit | 3.82 | m3/h
Valve | Débit | Qté
Dim. | m³/h | Cartouche
DN
50 | 3,8 - 45,0 | 1
65 | 3,8 - 45,0 | 1
80 | 3,8 - 45,0 | 1
100 | 3,8 - 90,0 | 2
125 | 3,8 - 135,0 | 3
150 | 3,8 - 180,0 | 4
200 | 3,8 - 315,0 | 7
250 | 3,8 - 540,0 | 12
300 | 3,8 - 675,0 | 15
350 | 3,8 - 855,0 | 19
400 | 3,8 - 1.170,0 | 26
450 | 3,8 - 1.485,0 | 33
500 | 3,8 - 1.800,0 | 40
600 | 3,8 - 2.520,0 | 56
800 | 3,8 - 3.825,0 | 85
Range ∆Pp: 13 - 600 kPa
Range ∆Pp is defined from Min. Pump pressure (Min. ∆Pp) to Max. Pump pressure (Max.∆Pp) .
Cartridge 1
| KV opslag | 10.5948 | (m3/h)
| Flow opslag | 3820 | l/h
| Min DP opslag | 13 | kPa
Cartridge 1
| KV opslag | #N/A | (m3/h)
| Flow opslag | #N/A | l/h
| Min DP opslag | #N/A | kPa
| Item no. | KV | l/h | Min DP
| 5255179 | 10.5948 | 3820 | 13
| 5255184 | 10.9026 | 3931 | 13
| 5255189 | 11.2299 | 4049 | 13
| 5255194 | 11.6459 | 4199 | 13
| 5255200 | 12.2006 | 4399 | 13
| 5255206 | 12.4009 | 4640 | 14
| 5255213 | 13.2321 | 4951 | 14
| 5255220 | 14.1916 | 5310 | 14
| 5255227 | 15.2339 | 5700 | 14
| 5255235 | 16.5943 | 6209 | 14
| 5255243 | 17.4014 | 6511 | 14
| 5255251 | 18.9248 | 7081 | 14
| 5255260 | 20.4003 | 7901 | 15
| 5255269 | 22.25 | 8900 | 16
| 5255279 | 23.8569 | 10399 | 19
| 5255287 | 24.2089 | 11355 | 22
| 5255292 | 26.0455 | 12491 | 23
| 5255298 | 27.3506 | 13399 | 24
| 5255303 | 28.4095 | 14762 | 27
| 5255308 | 29.7094 | 15999 | 29
| 5266285 | 29.2182 | 17037 | 34
| 5266292 | 31.1236 | 18148 | 34
| 5266301 | 31.7727 | 18797 | 35
| 5266305 | 32.9052 | 19467 | 35
| 5266312 | 34.5905 | 20464 | 35
| 5266319 | 35.8783 | 21527 | 36
| 5266326 | 37.415 | 22449 | 36
| 5266332 | 39.1367 | 23482 | 36
| 5266338 | 40.3287 | 24531 | 37
| 5266344 | 41.5628 | 25621 | 38
| 5266349 | 43.0341 | 26528 | 38
| 5266356 | 44.9126 | 27686 | 38
| 5266362 | 47.2989 | 29157 | 38
| 5266367 | 47.9648 | 29954 | 39
| 5266373 | 49.6013 | 30976 | 39
| 5266379 | 51.0075 | 32260 | 40
| 5266385 | 53.0709 | 33565 | 40
| 5266391 | 55.2655 | 34953 | 40
| 5266393 | 56.0677 | 36336 | 42
| 5266398 | 57.4691 | 37685 | 43
| 5266400 | 58.2022 | 38607 | 44
| 5266407 | 60.4084 | 40971 | 46
| 5266407H | 64.2857 | 45000 | 49