## Frese S
QUICK - CONTROL Frese S
Flow calculation program Frese S Dynamic Balancing Valve
Input
DP measured = | 40 | kPa
Pre-set = | 10
Dimension | Range |  | Verification
| Flow (l/h) | Range ∆Pp (kPa) | Flow (l/h)
DN15 LP | 25-804 | 8-250 | 803.91
DN15 HP | 40-1100 | 16-400 | 1101.47
DN20 LP | 41-1265 | 9-250 | 1264.7
DN20 HP | 66-1850 | 12-400 | 1841.9
DN25 LP | 61-1663 | 9-250 | 1663.3
DN25 HP | 89-2350 | 12-400 | 2351.167
DN32 | 217-4800 | 14-400 | 4780.367
DN40 | 175-7450 | 15-400 | 7441.59
DN50 | 440-10350 | 17-400 | 10326.07
Inside DP-range
Outside DP-range
Range ∆Pp is defined from Min. Pump pressure (Min. ∆Pp) to Max. Pump pressure (Max.∆Pp) .
Ventil | Min DP | Nom. flow | KV | Pre-set | DP
DN15 LP | 12.8505 | 803.91 | 2.2426 | 1 | 17
DN15 HP | 20.907 | 1101.47 | 2.4089 | 2.45 | 20
DN20 LP | 15.1555 | 1264.7 | 3.2486 | 3.6 | 23
DN20 HP | 26.02 | 1841.9 | 3.6109 | 4.8 | 26
DN25 LP | 17.2937 | 1663.3 | 3.9997 | 5.9 | 29
DN25 HP | 29.054 | 2351.167 | 4.3619 | 7.15 | 32
DN32 | 30.106 | 4780.367 | 8.7123 | 8.3 | 35
DN40 | 32.006 | 7441.59 | 13.1538 | 9.4 | 38
DN50 | 39.656 | 10326.07 | 16.3976

## Frese SIGMA Compact
QUICK - CONTROL Frese SIGMA Compact
Flow calculation program Frese SIGMA Compact Dynamic Balancing Valve
Input
DP measured = | 100 | kPa
Pre-set = | 4
Dimension | Range |  | Verification
| Flow (l/h) | Range ∆Pp (kPa) | Flow (l/h)
DN15 Low | 40-900 | 10-400 | 900
DN15 High | 60-1080 | 14-400 | 1080
DN20 Low | 86-1550 | 9-400 | 1550
DN20 High | 102-1930 | 16-400 | 1930
DN25 Low | 38-900 | 10-400 | 900
DN25 High | 137-2400 | 14-400 | 2400
DN32 | 200-5000 | 15-400 | 5000
DN40 | 719-7400 | 10-400 | 7400
DN50 | 900-10350 | 10-400 | 10350
Inside DP-range
Outside DP-range
Range ∆Pp is defined from Min. Pump pressure (Min. ∆Pp) to Max. Pump pressure (Max.∆Pp) .
Ventil | Min DP | Nom. flow | KV | Pre-set | DP
DN15 LF | 13 | 900 | 2.4962 | 0.5 | 10
DN15 HF | 17 | 1080 | 2.6194 | 1 | 10.2
DN20 LF | 15 | 1550 | 4.0021 | 2 | 10.9
DN20 HF | 25 | 1930 | 3.86 | 3 | 11.8
DN25 LF | 15.2 | 900 | 2.3085
DN25 HF | 33.2 | 2400 | 4.1653 | 4 | 13
DN32 | 21 | 5000 | 10.9109
DN40 | 17 | 7400 | 17.9476
DN50 | 26 | 10350 | 20.298

## Frese OPTIMA
QUICK - CONTROL Frese OPTIMA
Flow calculation program Frese OPTIMA Pressure Independent Control Valve
Input
DP measured = | 25 | kPa
Pre-set = | 1
Dimension | Range |  | Verification
| Flow (l/h) | Range ∆Pp(kPa) | Flow (l/h)
DN15 LF | 78-625 | 14-400 | 156.2119
DN15 HF | 244-1724 | 14-400 | 500.775
DN20 LF | 131-1050 | 14-400 | 262.6437
DN20 HF | 292-2039 | 13-400 | 576.9973
DN25 LF | 231-1722 | 14-400 | 485.769
DN25 HF | 292-2039 | 14-400 | 576.9973
DN32 | 465-3056 | 14-400 | 920.9015
DN40 | 2022-7105 | 16-400 | 3538.052
DN50 | 2204-8586 | 19-400 | 4336.613
Inside DP-range
Outside DP-range
Range ∆Pp is defined from Min. Pump pressure (Min. ∆Pp) to Max. Pump pressure (Max.∆Pp) .
Ventil | Min DP | Nom. flow | KV | Pre-set | DP
DN15 LF | 14.5184 | 156.2119 | 0.40997 | 0.5 | 292
DN15 HF | 13.9997 | 500.775 | 1.3384 | 1 | 577
DN20 LF | 14.5 | 262.6437 | 0.68974 | 2 | 1152
DN20 HF | 14 | 576.9973 | 1.5421 | 3 | 1700
DN25 LF | 14 | 485.769 | 1.2983 | 4 | 2039
DN25 HF | 14 | 576.9973 | 1.5421
DN32 | 14.5 | 920.9015 | 2.4184
DN40 | 16.3686 | 3538.052 | 8.745
DN50 | 22.3651 | 4336.613 | 9.1699

## Frese OPTIMA Compact
QUICK - CONTROL Frese OPTIMA Compact
Flow calculation program Frese OPTIMA Compact Pressure Independent Control Valve
Input
DP measured = | 20 | kPa
Pre-set = | 4
Dimension | Range |  | Verification
| Flow (l/h) | Range ∆Pp(kPa) | Flow (l/h)
DN10 Low 2,5 | 30-200 | 14-800 | 199.96
DN10 Low 5,0 | 65-370 | 14-800 | 369.9786
DN15 Low 2,5 | 30-200 | 14-800 | 199.96
DN15 Low 5,0 | 65-370 | 14-800 | 369.9786
DN15 High 2,5 | 100-575 | 15-800 | 574.9586
DN15 High 5,0 | 220-1330 | 16-800 | 1279.9515
DN20 High 2,5 | 100-575 | 15-800 | 574.9586
DN20 High 4,0 | 160-990 | 15-800 | 975.4854
DN20 High 5,0 | 220-1330 | 16-800 | 1279.9515
DN20 High 5,5 | 300-1800 | 18-800 | 1272.7922
DN25 Low 5,5 | 280-1800 | 15-800 | 1282.5153
DN25L High 5,5 | 600-3609 | 17-800 | 3365.7172
DN32 | 550-4001 | 18-800 | 3381.6192
DN40 | 1370-9500 | 10-800 | 7182.9963
DN50 | 1400-11500 | 10-800 | 8570.1808
Inside DP-range
Outside DP-range
Range ∆Pp is defined from Min. Pump pressure (Min. ∆Pp) to Max. Pump pressure (Max.∆Pp) .
Ventil | Min DP | Nom. flow | KV | Pre-set | DP
DN10 Low 2,5 | 15.8058 | 199.96 | 0.50296 | 0.6 | 280
DN10 Low 5,0 | 17.1988 | 369.9786 | 0.89213 | 1 | 430
DN15 Low 2,5 | 15.8058 | 199.96 | 0.50296 | 2 | 800
DN15 Low 5,0 | 17.1988 | 369.9786 | 0.89213 | 3 | 1250
DN15 High 2,5 | 18.5058 | 574.9586 | 1.3365 | 4 | 1800
DN15 High 5,0 | 21.596 | 1330.0414 | 2.8621
DN20 High 2,5 | 18.5058 | 574.9586 | 1.3365
DN20 High 4,0 | 20.6008 | 990.0288 | 2.1813
DN20 High 5,0 | 21.596 | 1330.0414 | 2.8621
DN20 High 5,5 | 40 | 1800 | 2.846
DN25 Low 5,5 | 39.3958 | 1800 | 2.8678
DN25L High 5,5 | 22.9958 | 3609 | 7.526
DN32 | 27.9974 | 4001 | 7.5615
DN40 | 34.9846 | 9500.116 | 16.0617
DN50 | 36.0129 | 11500.164 | 19.1635

## Frese OPTIMA Compact Flanged
QUICK - CONTROL Frese OPTIMA Compact Flanged
Flow calculation program Frese OPTIMA Compact Pressure Independent Control Valve
Input
DP measured = | 100 | kPa
Pre-set = | 4
Dimension | Range |  | Verification
| Flow (m3/h) | Range ∆Pp(kPa) | Flow (m3/h)
DN50 Low Flow | 2,48-15,00 | 7-800 | 15.0004
DN50 High Flow | 3,92-24,00 | 19-800 | 24.0004
DN65 Low Flow | 4,38-25,00 | 15-800 | 25.0005
DN65 High Flow | 5,95-35,00 | 30-800 | 35.0072
DN80 Low Flow | 5,34-34,00 | 16-800 | 34.0184
DN80 High Flow | 7,02-43,00 | 23-800 | 43.0344
DN100 Low Flow | 12,10-68,00 | 20-800 | 68.006
DN100 High Flow | 14,80-90,00 | 30-800 | 89.9965
DN125 Low Flow | 18,5-110,0 | 16-800 | 109.9999
DN125 High Flow | 23,0-135,0 | 27-800 | 135
DN150 Low Flow | 25,6-148,0 | 21-800 | 147.9963
DN150 High Flow | 32,0-195,0 | 33-800 | 195.0052
DN200 Low Flow | 95,0-210,0 | 11-800 | 210
DN200 High Flow | 130,0-280,0 | 31-800 | 280
DN250/300 Low Flow | 190,0-475,0 | 10-800 | 474.9008
DN250/300 High Flow | 245,0-600,0 | 15-800 | 600.0596
Inside DP-range
Outside DP-range
Range ∆Pp is defined from Min. Pump pressure (Min. ∆Pp) to Max. Pump pressure (Max.∆Pp) .
Ventil | Min DP | Nom. flow | KV | Pre-set | DP
DN50 Low Flow | 20 | 15.0004 | 0.033542 | 0.6
DN50 High Flow | 50.2 | 24.0004 | 0.033874 | 1 | 15
DN65 Low Flow | 25.2 | 25.0005 | 0.049802 | 2 | 25
DN65 High Flow | 55.2 | 35.0072 | 0.047118 | 3 | 45
DN80 Low Flow | 25 | 34.0184 | 0.068037 | 4 | 70
DN80 High Flow | 50 | 43.0344 | 0.06086
DN100 Low Flow | 35 | 68.006 | 0.11495
DN100 High Flow | 75 | 89.9965 | 0.10392
DN125 Low Flow | 35.2 | 109.9999 | 0.1854
DN125 High Flow | 52.8 | 135 | 0.18579
DN150 Low Flow | 35 | 147.9963 | 0.25016
DN150 High Flow | 65 | 195.0052 | 0.24187
DN200 Low Flow | 32 | 210 | 0.37123
DN200 High Flow | 78 | 280 | 0.31704
DN250/300 Low Flow | 35 | 474.9008 | 0.80273
DN250/300 High Flow | 70 | 600.0596 | 0.71721
|  |  |  | 1 | 245
|  |  |  | 1.2 | 256
|  |  |  | 1.4 | 270
|  |  |  | 1.6 | 286
|  |  |  | 1.8 | 305
|  |  |  | 2 | 325
|  |  |  | 2.2 | 347
|  |  |  | 2.4 | 371
|  |  |  | 2.6 | 396
|  |  |  | 2.8 | 422
|  |  |  | 3 | 450
|  |  |  | 3.2 | 479
|  |  |  | 3.4 | 508
|  |  |  | 3.6 | 538
|  |  |  | 3.8 | 569
|  |  |  | 4 | 600

## ALPHA
Quick - CONTROL Frese ALPHA
Flow calculation program Frese ALPHA Dynamic Balancing Valve
Input
|  | DP measured = | 50 | kPa | Inside DP-range | Qutside DP-range
|  | Cartridge item no. = | 50-11150
|  | Verification flow | 25 | l/h
ALPHA Valve
| Valve | Flow
| Dimension | range
| DN | l/h
| 15 | 25-2448
| 20 | 25-2448
| 25 | 25-2448
| 25L | 674-11355
| 32 | 674-11355
| 40 | 674-11355
| 50 | 674-11355
| Range ∆Pp | DN15-25 | DN25L-50
| LP Low Press. | 7-350 | 12-350
| HP High Press. | 7-600 | 12-600
Range ∆Pp is defined from Min. Pump pressure (Min. ∆Pp) to Max. Pump pressure (Max.∆Pp) .
| KV opslag | 0.094491 | (m3/h)
| Flow opslag | 25 | l/h
| Min DP opslag | 7 | kPa
| Max DP opslag | 350 | kPa
| Item no. | KV | l/h | Min DP | Max DP
| 49-11210 | 0.20788 | 55 | 7 | 600
| 49-11230 | 0.26517 | 75 | 8 | 600
| 49-11260 | 0.28 | 84 | 9 | 600
| 49-11290 | 0.32888 | 104 | 10 | 600
| 49-11300 | 0.3605 | 114 | 10 | 600
| 49-11320 | 0.38895 | 129 | 11 | 600
| 49-11350 | 0.46433 | 154 | 11 | 600
| 49-11370 | 0.50518 | 175 | 12 | 600
| 49-11400 | 0.5889 | 204 | 12 | 600
| 49-11430 | 0.69571 | 241 | 12 | 600
| 49-11460 | 0.8054 | 279 | 12 | 600
| 49-11490 | 0.88752 | 320 | 13 | 600
| 49-11510 | 0.97073 | 350 | 13 | 600
| 49-11540 | 1.1094 | 400 | 13 | 600
| 49-11570 | 1.2748 | 477 | 14 | 600
| 49-11620 | 1.4566 | 545 | 14 | 600
| 49-11725 | 1.6437 | 615 | 14 | 600
| 49-11730 | 1.7907 | 670 | 14 | 600
| 49-11735 | 1.967 | 736 | 14 | 600
| 49-11740 | 1.9975 | 799 | 16 | 600
| 49-11745 | 1.9959 | 870 | 19 | 600
| 49-11750 | 2.0425 | 936 | 21 | 600
| 49-20700 | 2.1746 | 1020 | 22 | 600
| 49-20740 | 2.3047 | 1081 | 22 | 600
| 49-20770 | 2.5477 | 1195 | 22 | 600
| 49-20820 | 2.7837 | 1335 | 23 | 600
| 49-20860 | 3.0923 | 1483 | 23 | 600
| 49-20880 | 3.2966 | 1581 | 23 | 600
| 49-20920 | 3.6212 | 1774 | 24 | 600
| 49-20940 | 3.8437 | 1883 | 24 | 600
| 49-20990 | 4.16 | 2080 | 25 | 600
| 49-21030 | 4.4146 | 2251 | 26 | 600
| 49-21060 | 4.4629 | 2319 | 27 | 600
| 49-21090 | 4.6263 | 2448 | 28 | 600
| 49-33073 | 1.9457 | 674 | 12 | 600
| 49-33082 | 2.4855 | 861 | 12 | 600
| 49-33089 | 2.9445 | 1020 | 12 | 600
| 49-33094 | 3.2793 | 1136 | 12 | 600
| 49-33096 | 3.4352 | 1190 | 12 | 600
| 49-33098 | 3.5279 | 1272 | 13 | 600
| 49-33102 | 3.7415 | 1349 | 13 | 600
| 49-33107 | 4.1186 | 1485 | 13 | 600
| 49-33111 | 4.188 | 1567 | 14 | 600
| 49-33112 | 4.359 | 1631 | 14 | 600
| 49-33118 | 4.8508 | 1815 | 14 | 600
| 49-33124 | 5.1666 | 2001 | 15 | 600
| 49-33125 | 5.11 | 2044 | 16 | 600
| 49-33129 | 5.4275 | 2171 | 16 | 600
| 49-33132 | 5.508 | 2271 | 17 | 600
| 49-33135 | 5.7723 | 2380 | 17 | 600
| 49-33138 | 5.8878 | 2498 | 18 | 600
| 49-33142 | 6.2202 | 2639 | 18 | 600
| 49-33148 | 6.5865 | 2871 | 19 | 600
| 49-33156 | 6.9633 | 3191 | 21 | 600
| 49-33161 | 7.2637 | 3407 | 22 | 600
| 49-33163 | 7.4322 | 3486 | 22 | 600
| 49-44148 | 8.1259 | 3634 | 20 | 600
| 49-44152 | 8.0326 | 3681 | 21 | 600
| 49-44156 | 8.9207 | 4088 | 21 | 600
| 49-44164 | 9.4161 | 4315 | 21 | 600
| 49-44168 | 9.6836 | 4542 | 22 | 600
| 49-44173 | 10.1675 | 4769 | 22 | 600
| 49-44176 | 10.4174 | 4996 | 23 | 600
| 49-44182 | 11.1248 | 5450 | 24 | 600
| 49-44191 | 11.81 | 5905 | 25 | 600
| 49-44194 | 12.824 | 6539 | 26 | 600
| 49-44200 | 13.1463 | 6831 | 27 | 600
| 49-44205 | 13.7333 | 7267 | 28 | 600
| 49-44211 | 14.0966 | 7721 | 30 | 600
| 49-44217 | 14.6845 | 8176 | 31 | 600
| 49-44222 | 15.0229 | 8630 | 33 | 600
| 49-44229 | 15.5789 | 9084 | 34 | 600
| 49-44235 | 15.8967 | 9538 | 36 | 600
| 49-44241 | 16.2059 | 9990 | 38 | 600
| 49-44248 | 16.515 | 10445 | 40 | 600
| 49-44250 | 16.8191 | 10900 | 42 | 600
| 49-44262 | 17.1183 | 11355 | 44 | 600
| 50-11150 | 0.094491 | 25 | 7 | 350
| 50-11170 | 0.13607 | 36 | 7 | 350
| 50-11190 | 0.16252 | 43 | 7 | 350
| 50-11210 | 0.20788 | 55 | 7 | 350
| 50-11230 | 0.26517 | 75 | 8 | 350
| 50-11260 | 0.28 | 84 | 9 | 350
| 50-11290 | 0.32888 | 104 | 10 | 350
| 50-11300 | 0.3605 | 114 | 10 | 350
| 50-11320 | 0.38895 | 129 | 11 | 350
| 50-11350 | 0.46433 | 154 | 11 | 350
| 50-11370 | 0.50518 | 175 | 12 | 350
| 50-11400 | 0.5889 | 204 | 12 | 350
| 50-11430 | 0.69571 | 241 | 12 | 350
| 50-11460 | 0.8054 | 279 | 12 | 350
| 50-11490 | 0.88752 | 320 | 13 | 350
| 50-11510 | 0.97073 | 350 | 13 | 350
| 50-11540 | 1.1094 | 400 | 13 | 350
| 50-11570 | 1.2748 | 477 | 14 | 350
| 50-11620 | 1.4566 | 545 | 14 | 350
| 50-11725 | 1.6437 | 615 | 14 | 350
| 50-11730 | 1.7907 | 670 | 14 | 350
| 50-11735 | 1.967 | 736 | 14 | 350
| 50-11740 | 1.9975 | 799 | 16 | 350
| 50-11745 | 1.9959 | 870 | 19 | 350
| 50-11750 | 2.0425 | 936 | 21 | 350
| 50-20700 | 2.1746 | 1020 | 22 | 350
| 50-20740 | 2.3047 | 1081 | 22 | 350
| 50-20770 | 2.5477 | 1195 | 22 | 350
| 50-20820 | 2.7837 | 1335 | 23 | 350
| 50-20860 | 3.0923 | 1483 | 23 | 350
| 50-20880 | 3.2966 | 1581 | 23 | 350
| 50-20920 | 3.6212 | 1774 | 24 | 350
| 50-20940 | 3.8437 | 1883 | 24 | 350
| 50-20990 | 4.16 | 2080 | 25 | 350
| 50-21030 | 4.4146 | 2251 | 26 | 350
| 50-21060 | 4.4629 | 2319 | 27 | 350
| 50-21090 | 4.6263 | 2448 | 28 | 350
| 50-33073 | 1.9457 | 674 | 12 | 350
| 50-33082 | 2.4855 | 861 | 12 | 350
| 50-33089 | 2.9445 | 1020 | 12 | 350
| 50-33094 | 3.2793 | 1136 | 12 | 350
| 50-33096 | 3.4352 | 1190 | 12 | 350
| 50-33098 | 3.5279 | 1272 | 13 | 350
| 50-33102 | 3.7415 | 1349 | 13 | 350
| 50-33107 | 4.1186 | 1485 | 13 | 350
| 50-33111 | 4.188 | 1567 | 14 | 350
| 50-33112 | 4.359 | 1631 | 14 | 350
| 50-33118 | 4.8508 | 1815 | 14 | 350
| 50-33124 | 5.1666 | 2001 | 15 | 350
| 50-33125 | 5.11 | 2044 | 16 | 350
| 50-33129 | 5.4275 | 2171 | 16 | 350
| 50-33132 | 5.508 | 2271 | 17 | 350
| 50-33135 | 5.7723 | 2380 | 17 | 350
| 50-33138 | 5.8878 | 2498 | 18 | 350
| 50-33142 | 6.2202 | 2639 | 18 | 350
| 50-33148 | 6.5865 | 2871 | 19 | 350
| 50-33156 | 6.9633 | 3191 | 21 | 350
| 50-33161 | 7.2637 | 3407 | 22 | 350
| 50-33163 | 7.4322 | 3486 | 22 | 350
| 50-44148 | 8.1259 | 3634 | 20 | 350
| 50-44152 | 8.0326 | 3681 | 21 | 350
| 50-44156 | 8.9207 | 4088 | 21 | 350
| 50-44164 | 9.4161 | 4315 | 21 | 350
| 50-44168 | 9.6836 | 4542 | 22 | 350
| 50-44173 | 10.1675 | 4769 | 22 | 350
| 50-44176 | 10.4174 | 4996 | 23 | 350
| 50-44182 | 11.1248 | 5450 | 24 | 350
| 50-44191 | 11.81 | 5905 | 25 | 350
| 50-44194 | 12.824 | 6539 | 26 | 350
| 50-44200 | 13.1463 | 6831 | 27 | 350
| 50-44205 | 13.7333 | 7267 | 28 | 350
| 50-44211 | 14.0966 | 7721 | 30 | 350
| 50-44217 | 14.6845 | 8176 | 31 | 350
| 50-44222 | 15.0229 | 8630 | 33 | 350
| 50-44229 | 15.5789 | 9084 | 34 | 350
| 50-44235 | 15.8967 | 9538 | 36 | 350
| 50-44241 | 16.2059 | 9990 | 38 | 350
| 50-44248 | 16.515 | 10445 | 40 | 350
| 50-44250 | 16.8191 | 10900 | 42 | 350
| 50-44262 | 17.1183 | 11355 | 44 | 350

## ALPHA Wafer
QUICK - CONTROL Frese ALPHA Flange
Flow calculation program Frese ALPHA Wafer Dynamic Balancing Valve
Cartridge 1 | Input |  |  | Input |  | Flow per cartridge
|  | Cartridge item no. = | 52-55179 | Qty of cartridges | 5 | 3.82 | m3/h | Total flow
Cartridge 2 |  |  | Input |  | Input |  |  | 19.1 | l/h | m3/h
|  | Cartridge item no. = |  | Qty of cartridges |  | #N/A | m3/h
Input
|  | DP measured = | 15 | kPa | Inside DP-range | Qutside DP-range
|  | Verification flow | 19.1 | m3/h
Valve | Flow | Qty
Dim. | m³/h | Cartridges
DN
50 | 3,8 - 45,0 | 1
65 | 3,8 - 45,0 | 1
80 | 3,8 - 45,0 | 1
100 | 3,8 - 90,0 | 2
125 | 3,8 - 135,0 | 3
150 | 3,8 - 180,0 | 4
200 | 3,8 - 315,0 | 7
250 | 3,8 - 540,0 | 12
300 | 3,8 - 675,0 | 15
350 | 3,8 - 855,0 | 19
400 | 3,8 - 1.170,0 | 26
450 | 3,8 - 1.485,0 | 33
500 | 3,8 - 1.800,0 | 40
600 | 3,8 - 2.520,0 | 56
800 | 3,8 - 3.825,0 | 85
Range ∆Pp: 13 - 600 kPa
Range ∆Pp is defined from Min. Pump pressure (Min. ∆Pp) to Max. Pump pressure (Max.∆Pp) .
Cartridge 1
| KV opslag | 10.5948 | (m3/h)
| Flow opslag | 3820 | l/h
| Min DP opslag | 13 | kPa
Cartridge 1
| KV opslag | #N/A | (m3/h)
| Flow opslag | #N/A | l/h
| Min DP opslag | #N/A | kPa
| Item no. | KV | l/h | Min DP
| 52-55179 | 10.5948 | 3820 | 13
| 52-55184 | 10.9026 | 3931 | 13
| 52-55189 | 11.2299 | 4049 | 13
| 52-55194 | 11.6459 | 4199 | 13
| 52-55200 | 12.2006 | 4399 | 13
| 52-55206 | 12.4009 | 4640 | 14
| 52-55213 | 13.2321 | 4951 | 14
| 52-55220 | 14.1916 | 5310 | 14
| 52-55227 | 15.2339 | 5700 | 14
| 52-55235 | 16.5943 | 6209 | 14
| 52-55243 | 17.4014 | 6511 | 14
| 52-55251 | 18.9248 | 7081 | 14
| 52-55260 | 20.4003 | 7901 | 15
| 52-55269 | 22.25 | 8900 | 16
| 52-55279 | 23.8569 | 10399 | 19
| 52-55287 | 24.2089 | 11355 | 22
| 52-55292 | 26.0455 | 12491 | 23
| 52-55298 | 27.3506 | 13399 | 24
| 52-55303 | 28.4095 | 14762 | 27
| 52-55308 | 29.7094 | 15999 | 29
| 52-66285 | 29.2182 | 17037 | 34
| 52-66292 | 31.1236 | 18148 | 34
| 52-66301 | 31.7727 | 18797 | 35
| 52-66305 | 32.9052 | 19467 | 35
| 52-66312 | 34.5905 | 20464 | 35
| 52-66319 | 35.8783 | 21527 | 36
| 52-66326 | 37.415 | 22449 | 36
| 52-66332 | 39.1367 | 23482 | 36
| 52-66338 | 40.3287 | 24531 | 37
| 52-66344 | 41.5628 | 25621 | 38
| 52-66349 | 43.0341 | 26528 | 38
| 52-66356 | 44.9126 | 27686 | 38
| 52-66362 | 47.2989 | 29157 | 38
| 52-66367 | 47.9648 | 29954 | 39
| 52-66373 | 49.6013 | 30976 | 39
| 52-66379 | 51.0075 | 32260 | 40
| 52-66385 | 53.0709 | 33565 | 40
| 52-66391 | 55.2655 | 34953 | 40
| 52-66393 | 56.0677 | 36336 | 42
| 52-66398 | 57.4691 | 37685 | 43
| 52-66400 | 58.2022 | 38607 | 44
| 52-66407 | 60.4084 | 40971 | 46
| 52-66407H | 64.2857 | 45000 | 49

## Frese OPTIMIZER
QUICK - CONTROL Frese OPTIMIZER
Control Unit 4-Pipe Heating/Cooling systems
Input
∆P measured | 20 | kPa |  | Input
Pre-set = | 2 | Cooling | Pre-set | 50 | % Heating Offset
|  |  | Cooling | Heating
Dimension | Range |  | Verification | Verification
| Flow l/h | DP range (kPa) | Flow l/h | Flow l/h
DN15 Low 5,0 | 65-370 | 14-400 | 190.8562 | 95.4281
DN15 High 5,0 | 220-1330 | 16-400 | 677.2654 | 338.6327
DN25L High 5,5 | 600-3609 | 17-400 | 1839 | 919.5
Inside DP-range
Outside DP-range
Range ∆Pp is defined from Min. Pump pressure (Min. ∆Pp) to Max. Pump pressure (Max.∆Pp) .
Ventil | Min DP | Nom. flow | KV | Pre-set | DP
DN10 Low 2,5 | 14.9184 | 102.7352 | 0.26599 | 0.6 | 550
DN10 Low 5,0 | 15.7004 | 190.8562 | 0.48167 | 1 | 956
DN15 Low 2,5 | 14.9184 | 102.7352 | 0.26599 | 2 | 1971
DN15 Low 5,0 | 15.7004 | 190.8562 | 0.48167 | 3 | 2986
DN15 High 2,5 | 16.6266 | 295.8462 | 0.72554 | 4 | 4001
DN20 High 2,5 | 16.6266 | 295.8462 | 0.72554
DN20 High 4,0 | 18.1082 | 502.088 | 1.1799
DN20 High 5,0 | 19.1804 | 677.2654 | 1.5464
DN25 5,5 | 17.9728 | 1839 | 4.3378
DN32 5,5 | 18.9692 | 1971 | 4.5255

## Frese STBV DN15-50
QUICK - CONTROL Frese STBV DN15-50
Flow calculation program Frese STBV Static Balancing Valve
Input
Measured DP= | 100 | kPa
Dimension | Fixed orifice | Verification
| Kvs | Flow (l/h)
DN15 Ultta Low Flow | 0.26 | 260
DN15 Low Flow | 0.69 | 690
DN15 | 2.21 | 2210
DN20 | 4.4 | 4400
DN25 | 8.2 | 8200
DN32 | 16.4 | 16400
DN40 | 24.1 | 24100
DN50 | 44.2 | 44200
QUICK - CONTROL Frese STBV DN15-50
DP calculation program Frese STBV Static Balancing Valve
Input
Desired flow= | 500 | l/h
Dimension | Fixed orifice | Verification
| Kvs | DP (kPa)
DN15 Ultta Low Flow | 0.26 | 369.8225
DN15 Low Flow | 0.69 | 52.51
DN15 | 2.21 | 5.1187
DN20 | 4.4 | 1.2913
DN25 | 8.2 | 0.3718
DN32 | 16.4 | 0.092951
DN40 | 24.1 | 0.043043
DN50 | 44.2 | 0.012797

## Frese STBV DN65-300
QUICK - CONTROL FODRV DN65-300
Flow calculation program FODRV Static Balancing Valve
Input
Measured DP= | 100 | kPa
Dimension | Fixed orifice | Verification
| Kvs | Flow (m3/h)
DN65 | 88 | 88
DN80 | 116 | 116
DN100 | 205 | 205
DN125 | 324 | 324
DN150 | 449 | 449
DN200 | 865 | 865
DN250 | 1250 | 1250
DN300 | 1620 | 1620
QUICK - CONTROL FODRV DN65-300
DP calculation program FODRV Static Balancing Valve
Input
Desired flow= | 100 | m3/h
Dimension | Måleblænde | Verifikation
| Kvs | DP (kPa)
DN65 | 88 | 129.1322
DN80 | 116 | 74.3163
DN100 | 205 | 23.7954
DN125 | 324 | 9.526
DN150 | 449 | 4.9603
DN200 | 865 | 1.3365
DN250 | 1250 | 0.64
DN300 | 1620 | 0.38104